## Prototype Sheet
HXR Geometry and Flow Rates |  |  |  | Misc. Calculated Values |  |  | Inlet Temperatures
Q cold (gpm, m^3/s) | 4 | 0.00025236 |  | Ai (m^2) | 0.030782 |  | Tc,i (C) | 0
Q hot (gpm, m^3/s) | 4 | 0.00025236 |  | Ao (m^2) | 0.041043 |  | Th,i (C) | 20
ID(in,m) | 0.375 | 0.009525 |  | C ratio | 0.87879
OD(in,m) | 0.5 | 0.0127
Shell Diameter (in,m) | 4 | 0.1016
Baffle Spacing (in,m) | 2 | 0.0508
Clearance (in,m) | 0.75 | 0.01905
# of Tubes | 2
# of Passes | 2
L (Length per tube) (in,m) | 12 | 0.3048
L (total) (in,m) | 48 | 1.2192
L (entrance region) (in,m) | 3.75 | 0.09525
L (Fully developed) (in,m) | 40.5 | 1.0287
Ice Water Properties (Shell) | [8 empty] | Effectiveness-NTU Relations
Density (kg/m^3) | 998 |  | V (m/s) | 0.048895 |  | h (W/m^2K) | 2503.7629 |  | U Term 1 | 0.00053253
Viscocity (N*s/m^2) | 0.00176 |  | Vmax (m/s) | 0.14668 |  |  |  |  | U Term 2 | 4.6015e-06
Cp (kJ/kgK) | 4.211 |  | Re (ext) | 1056.3454 |  |  |  |  | U Term 3 | 0.00038204
kf (W/mK) | 0.598 |  | C | 0.27 |  |  |  |  | U | 1087.9396 |  | 1093.4134
Pr (T∞) | 13.6 |  | m | 0.63 |  |  |  |  | NTU | 50.8112 |  | 48.1507
Pr (Ts) | 6.62 |  | Nu | 53.1736 |  |  |  |  | Ɛ | 0.62304
C cold | 1.0606
Propylene Glycol Properties (Tube) | [8 empty] | Heat Transfer
Density(m^3/kg) | 1038 |  | V (m/s) | 1.7708 |  | h (W/m^2K) | 2617.5585 |  | qmax | 18640.3392
Viscocity (N*s/m^2) | 0.00505 |  | Re (int) | 3466.9025 |  |  |  |  | q | 11613.683
Cp (kJ/kgK) | 3.558 |  | f | 0.0654 |  |  |  |  | ΔT,h (C) | 12.4608 | Th,o (C) | 7.5392
k (W/mK) | 0.393 |  | Nu | 63.4408 |  |  |  |  | ΔT,c (C) | 10.9505 | Tc,o (C) | 10.9505
Pr | 45.7198
C hot | 0.93202
Wasteland
External flow Re |  | 178.28
CC | 16710.512 |  | Cr | 0.88404
CH | 14772.816
[5 empty] | Xe | 0.09525
397
propolene Glycol |  |  |  |  | Nu | #DIV/0!
density(m^3/kg) | 1038 |  |  |  | hC | #DIV/0!
mdot(kg/s) | 4152 | viscocity (cP) | 0.00505
kf | 0.393 | Pr | 51.83
Cp | 3.558
Ice Water |  | density | 998 |  |  | Nu | 25.9515 | 4.36
kf | 0.598 | viscocity | 0.89 | 0.00089 |  | h | 1266.8586
|  | Pr | 13.6
|  | Re | 386.62 |  |  |  |  | t1= | #VALUE! |  | U= | #VALUE!
[8 empty] | t2= | #VALUE! |  | NTU= | #VALUE!
| 3992 | [6 empty] | t3= | 0.00078935
[9 empty] | 3 |  | a | 1.884 | 1.3347 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | b | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | eff | c | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE!